Инв. №_______

УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального образования

Лазаревское

_______________В.В. Воробьев

«22» февраля 2013 г.

М.П.

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАЗАРЕВСКОЕ ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

Москва 2012

РЕФЕРАТ

В работе выполнен анализ текущего и прогнозируемого состояния систем теплоснабжения в Муниципальном образовании Лазаревское Щекинского района Тульской области. Рассмотрены ситуационные планы и размещение теплоснабжающей инфраструктуры в целом, в сопряжении с функциональными зонами обслуживания промышленности и коммунального сектора, отдельно состояние и прогнозные факторы генерации и распределения  тепловой энергии  (тепловых сетей).  В оценках учтены факторы планируемых и прогнозируемых изменений в зоне обслуживания систем теплоснабжения. Оценено влияние регулятивных факторов (изменений в законодательной и нормативно технической базе), проведен предварительный прогноз возможных рисков и функциональное предложение последовательности обработки рисков и формирования системы энергетического менеджмента.

СОДЕРЖАНИЕ

| Нормативные ссылки | 5 |
| --- | --- |
| Определения, обозначения и сокращения | 6 |
| Введение | 7 |
| Общая часть. | 9 |
| 1. Характеристика системы теплоснабжения. | 9 |
| 2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования. | 14 |
| 2.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением на многоквартирные жилые дома, индивидуальный жилищный фонд и общественные здания. | 14 |
| 2.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления.. | 14 |
| 3. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии тепловой нагрузки потребителей. | 15 |
| 3. 1.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия. | 15 |
| 3.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии. | 18 |
| 3.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия. | 19 |
| 3.4. Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия каждого существующего источника тепловой энергии. | 19 |
| 4. Перспективные балансы теплоносителя. | 20 |
| 5. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии. | 22 |
| 5.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии. | 22 |
| 5.2. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии устанавливается на основании расчетов радиуса эффективного теплоснабжения. | 22 |
| 5.3. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии в существующих зонах действия источников тепловой энергии. | 22 |
| 5.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно. | 23 |
| 5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода | 23 |
| 5.6. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода. | 24 |
| 5.7. Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть. | 24 |
| 6. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей. | 26 |
| 6.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом (использование существующих резервов). | 26 |
| 6.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку. | 26 |
| 6.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. | 26 |
| 7. Перспективные топливные балансы. | 26 |
| 8. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение. | 27 |
| 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. | 27 |
| Заключение. | 28 |
| Список использованных источников. | 28 |

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем отчете использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- «Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем» № 281 от 30.06.2003 г.;

- Энергетическую стратегию России на период до 2030 года, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 г. № 1715-р;

- Перечень поручений Президента РФ от 29.03.2010 г. № Пр-839 по итогам заседания Комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России 23.03.2010 г.

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении»

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. N 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ» от 22.05.2006г.

- Результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований.

- Результаты режимно-наладочных работ и регламентных испытаний.

- Результаты разработки энергетических характеристик.

- Данные отраслевой статистической отчетности.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем отчете применяются следующие сокращения:

- ФЗ - Федеральный закон.

- РФ - Российская Федерация.

- ООО – Общество с ограниченной ответственностью.

- ЧП - частный предприниматель.

- ГУ – государственное учреждение.

- ГУП – государственное унитарное предприятие

- ОСБ – отделение сберегательного банка.

- МО  - Муниципальное образование.

- ТС - тепловые сети.

- ТЭР - топливно-энергетические ресурсы.

- га – единица измерения площади.

- С° - единица измерения температуры.

- м – (метр) единица измерения длины.

- м² - единица измерения площади.

- Гкал – Единица измерения количества тепловой энергии.

- Гкал/ч – Единица измерения количества тепловой энергии, расходуемая в единицу времени.

- тыс. м2  - Мера  площади..

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа имеет целью провести подготовку к принятию стратегического решения, которое предоставит возможность органам управления и регулирования на территории муниципального образования обеспечить совмещение тарифной политики, эксплуатационной и модернизационной деятельности компании, а также энергетической политики ресурсоснабжающего предприятия и  промышленных потребителей.

Проектирование систем теплоснабжения городов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселений, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2027 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства каждого поселения принята практика составления перспективных схем теплоснабжения городов.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения до 2027 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

Технической базой разработки являются:

- генеральный план развития;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), насосным станциям, тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Общая часть.

Муниципальное образование Лазаревское – составная часть МО Щекинский район, входящего в состав субъекта Российской федерации – Тульской области. Тульская область - часть Центрального Федерального округа.

Статус муниципального образования - сельское поселение.

Муниципальное образование Лазаревское расположено в юго-восточной части Щекинского района и включает территории восьми бывших сельских администраций: Лазаревской, Карамышевской, Новоникольской, Пироговской, Лукинской, Липовской, Петровской, Сорочинской. Муниципальное образование граничит: на северо-западе с МО Крапивенское Щекинского района; на севере - с МО Яснополянское Щекинского района, на северо-востоке - с МО Костомаровское Щекинского района, на юге – с МО Октябрьское,  МО город Плавск, МО Камынинское Плавского района, МО Нарышкинское Тепло-Огаревского района.

Площадь территории муниципального образование Лазаревское составляет 40916 га, численность постоянно проживающего населения – 8359 человек. Плотность населения – 20,4  чел/ км2. На территории муниципального района находится 65 поселения.

Административный центр муниципального образования - поселок Лазарево.

1. Характеристика системы теплоснабжения.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального образования Лазаревское осуществляется по смешанной схеме.

Индивидуальная жилая застройка оборудована газовыми водогрейными установками. Часть многоквартирного жилого фонда, общественные здания и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловой сети.

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории муниципального образования Лазаревское осуществляет МУП "Лазаревское производственное жилищно - коммунальное хозяйство".

На обслуживании предприятия находятся 2 котельные.

Отпуск тепла производится от 2 источников теплоты:

- Котельная поселка Лазарево (температурный график - 95/70 С°, система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая, подпитка - собственная).

-   Котельная села Карамышево (температурный график - 95/70 С°, система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая, подпитка - собственная).

Принципиальная схема мест расположения источников и их систем теплоснабжения на территории муниципального образования Лазаревское представлена на рисунке 1.1

Рисунок 1.1. Принципиальная схема мест расположения источников и их систем теплоснабжения на территории муниципального образования Лазаревское.

Перечень котельных с адресами, подключенных к ним объектов представлен в Таблице 1.1.

Таблица 1.1. Перечень котельных с адресами, подключенных к ним объектов.

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поселок Лазарево |
| 1 | Котельная поселка Лазарево | ул. Тульская 1 |  |  |  | МУП "Лазаревское производственное жилищно - коммунальное хозяйство" |
|  |  | ул. Тульская 2 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Тульская 3 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Тульская 4 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Тульская 5 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Тульская 6 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Тульская 7 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Тульская 8 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Тульская 9 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Тульская 10 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Тульская 11 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Тульская 12 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Тульская 13 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Тульская 14 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Новая 1 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Новая 2 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Новая 3 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Новая 4 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Новая 5 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Новая 6 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Полевая 9 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Советская д.2 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Октябрьская д.6/2 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Советская д.1 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Ст. Тульская, д.11 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Октябрьская д.10 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Ст. Тульская д.12 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Октябрьская д.10/а |  |  |  |  |
|  |  | ул. Тульская, д.1 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Тульская, д.3-4 |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Тульская возле д.13-14 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Карамышево |
| 2 | Котельная №2 с. Карамышево | ул. Центральная 3 |  |  |  | МУП "Лазаревское производственное жилищно - коммунальное хозяйство" |
|  |  | ул. Центральная 5 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Новая 29 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Новая 31 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Новая 33 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Новая 37 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Новая 39 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Новая 52 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Новая 58 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Строительная 2 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Строительная 3 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Строительная 4 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Строительная 5 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Строительная 7 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Строительная 9 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Строительная 11 |  |  |  |  |
|  |  | пер. Школьный 1 |  |  |  |  |
|  |  | пер. Школьный 2 |  |  |  |  |
|  |  | пер. Школьный 3 |  |  |  |  |
|  |  | пер. Школьный 4 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Школьная 1 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Школьная 2 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Школьная 4 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Школьная 5 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Школьная 6 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Школьная 7 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Школьная 14 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Молодежная 1 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Молодежная 2 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Молодежная 3 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Молодежная 4 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Молодежная 5 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Молодежная 7 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Южная 1 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Южная 2 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Южная 3 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Новая 60 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Новая 62 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Школьная, д. |  |  |  |  |
|  |  | ул. Новая. Д.58а |  |  |  |  |
|  |  | ул. Парковая, д.14 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Школьная |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 12 100 |  |  |  |

Существующий баланс выработки тепловой энергии представлен в таблице 1.2.

Таблица 1.2. Существующий баланс выработки тепловой энергии по котельным муниципального образования Лазаревское.

| Объем вырабатываемой тепловой энергии, тыс. Гкал. | Объем тепловой энергии на технологические нужды производства, тыс. Гкал. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, тыс. Гкал. | Потери тепла через изоляцию труб, тыс. Гкал. | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21,8761 | 0,3442 | 16,658 | 4,8734 | 22,6 |

Структура распределения выработанной тепловой энергии представлена на диаграмме 1.1.

Диаграмма 1.1. Структура распределения выработанной тепловой энергии котельными

муниципального образования Лазаревское.

Вывод: В настоящее время высокий процент потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям снижает энергоэффективность работы систем теплоснабжения МО Лазаревское.

2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования.

  - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением на многоквартирные жилые дома, индивидуальный  жилищный фонд и общественные здания.

На исходный год общая площадь жилого фонда муниципального образования Лазаревское составляет 56,9 тыс. кв. м. (1115 квартир), в том числе:

- муниципальный жилищный фонд – 11,3 тыс. м².;

-  частный жилищный фонд – 45,6 тыс. м²., что составляет 80% общей площади.

Данные по обеспеченности жилого фонда инженерным оборудованием отсутствуют.

  - Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления.

Объемы выработки  и потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления представлены в Таблицу 2.1.

Таблица 2.1. Объемы выработки и потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

| Наименование котельной | Годовая выработка |
| --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) |
|  | Отопление | ГВС |
| Котельная поселка Лазарево | 3,079 |  |
| Котельная села Карамышево | 2,794 |  |
| Итого: | 5,873 |  |
| Всего: |  |

Графически пропорции объемов годовой выработки показаны на Диаграмме 2.1.

Диаграмма 2.1. Объемы годовой выработки тепловой энергии.

3. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой

энергии тепловой нагрузки потребителей.

3.1.  Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть,

с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных) приведены в Таблице 3.1.

Таблица 3.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Котельная поселка Лазарево |  | В работе |
| Котельная села Карамышево |  | В работе |
| Всего: | 7,6 |  |

Информация о  существующих зонах действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии пос. Лазарево, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделением (неизменными в течение отопительного периода) зоной действия приведена на рисунке 3.1.1.

Рисунок 3.1.1. Схема существующей зоны действия системы теплоснабжения, источника тепловой энергии пос. Лазарево.

Информация о  существующих зонах действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии с. Карамышево, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделением (неизменными в

течение отопительного периода) зоной действия приведена на рисунке 3.1.2.

Рисунок 3.1.2. Схема существующей зоны действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии с. Карамышево.

3.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников

тепловой энергии.

Концепция формирования жилых территорий предусматривает:

- преобладающую долю усадебной жилой застройки в объеме нового капитального строительства, как наиболее соответствующей сельскому образу жизни;

- максимальное размещение новой застройки на основе реконструкции существующих жилых кварталов;

- формирование резервных площадок на свободной территории, как альтернативного варианта строительства;

- минимальное освоение под  жилую застройку ценных сельскохозяйственных земель;

- комплексное освоение территории для размещения жилищного строительства, включающее полное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройство;

- выделение в последующей стадии проектирования (проектах планировок) красных линий жилых улиц и жесткое пресечение самовольных строений и самозахвата муниципальных территорий;

- реконструкцию существующих жилых зон для приведения их в соответствие с действующими нормами, обеспечения противопожарных разрывов и проездов, соблюдения санитарных разрывов от источников вредного воздействия, производственно-коммунальных объектов, автостоянок;

- снос ветхого и аварийного жилья, реконструкция благоустройства и систем инженерного обеспечения;

- включение в состав жилой застройки спортивных, детских и хозяйственных площадок, участков озеленения;

- размещение в соответствии с санитарно-гигиеническим нормативами расчетного количества открытых автостоянок;

- применение в охранных зонах памятников истории и культуры типов жилой застройки, соответствующих регламентам зон;

- повышенное внимание к формированию архитектурного образа жилых зон, расположенных в пределах туристических и экскурсионных маршрутов.

Подавляющее преобладание частной собственности в жилом секторе в условиях рыночной экономики не допускает планирования конкретных объемов жилищного строительства. Целесообразно создание благоприятного инвестиционного климата для стимулирования реконструкции и расширения существующих жилых образований из расчета доведения показателя средней обеспеченности общей площадью до 12,1 м²/чел., а на расчетный срок до 30 м²/чел. Поселения муниципального образования  газифицированы. Большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными установками, работающими на природном газе.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

3.3.  Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане муниципального образования не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

3.4. Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия каждого существующего источника тепловой энергии.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселениях с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения приведен в таблице 3.2.

Таблица 3.2. Исходные  данные  для расчета радиуса эффективного теплоснабжения.

| Система теплоснабжения | Площадь зоны действия источника теплоты, км2 | Тепловая нагрузка источника, Гкал/ч | Среднее число потребителей | Стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя, руб./кВт ч. | Себестоимость выработки тепла, руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |

Рисунок 3.4.1. Радиус эффективного теплоснабжения  пос. Лазарево.

Рисунок 3.4.2. Радиус эффективного теплоснабжения  с. Карамышево.

- Перспективные балансы теплоносителя.

Перспективные   балансы    производительности    водоподготовительных   установок   и

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками  потребителей представлены в Таблице 4.1.

Таблица 4.1. Перспективные   балансы    производительности    водоподготовительных   установок   и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками  потребителей.

| Наименование котельной | Фактическая мощность источника, (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующая | перспективная |
| Котельная поселка Лазарево | 3,079 |  |  |
| Котельная села Карамышево | 2,794 |  |  |
| Итого: | 5,76 | 7,6 |  |

Диаграмма 4.1. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии.

- Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

  - Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Лазаревское не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселений, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

  - Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих источников тепловой энергии устанавливается на основании расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения по системам теплоснабжения муниципального образования Лазаревское приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения.

| № п/п | Система теплоснабжения | Среднее число потребителей на 1 км² | Теплоплотность района, Гкал/ч. на км² | Оптимальный радиус теплоснабжения, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная поселка Лазарево |  |  |  |
| 2 | Котельная села Карамышево |  |  |  |

При низком среднем числе потребителей и низкой теплоплотности систем районов теплоснабжения экономически не целесообразно развивать разводящие тепловые сети.

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии в существующих зонах действия источников тепловой энергии.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии представлены в Таблице 5.2.

Таблица 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии.

| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная поселка Лазарево | - снижение затрат на ремонтные работы теплосети; -сокращение потерь тепловой энергии в сетях; |
|  | - реконструкция теплосетей 12,1 км |  |
|  | - установка системы ХВО |  |
| 2 | Котельная села Карамышево |  |
|  | - реконструкция теплосетей 2,2 км., проложенных наружным способом |  |
|  | - реконструкция котельной по модульному типу |  |
|  | - установка системы ХВО |  |

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не предусмотрены из-за отсутствия избыточных источников тепловой энергии.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки

электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к

окончанию планируемого периода.

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования Лазаревское меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

  - Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Лазаревское не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения населенных пунктов, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения представлены в Таблице 5.4.

Таблица 5.4. Решения о загрузке источников тепловой энергии.

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная Мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная поселка Лазарево |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная с. Карамышево |  |  |  |  |  |
| Итого: | 7,6 | 5,76 |

  - Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого  источника тепловой энергии  в системе теплоснабжения,  работающей на тепловую сеть.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения (Таблица 5.5) в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Таблица 5.5. График зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных  (температурный график 95 – 70 0С).

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| 8 | 40,0 | 34,5 |
| 7 | 41,9 | 35,8 |
| 6 | 43,7 | 37,0 |
| 5 | 45,5 | 38,3 |
| 4 | 47,2 | 39,4 |
| 3 | 48,9 | 40,6 |
| 2 | 50,6 | 41,7 |
| 1 | 52,3 | 42,8 |
| 0 | 54,0 | 44,0 |
| -1 | 55,6 | 45,1 |
| -2 | 57,2 | 46,1 |
| -3 | 58,9 | 47,2 |
| -4 | 60,5 | 48,2 |
| -5 | 62,1 | 49,3 |
| -6 | 63,7 | 50,3 |
| -7 | 65,2 | 51,3 |
| -8 | 66,8 | 52,4 |
| -9 | 68,3 | 53,4 |
| -10 | 69,9 | 54,4 |
| -11 | 71,4 | 55,4 |
| -12 | 72,9 | 56,3 |
| -13 | 74,5 | 57,3 |
| -14 | 76,0 | 58,2 |
| -15 | 77,5 | 59,2 |
| -16 | 79,0 | 60,1 |
| -17 | 80,5 | 61,0 |
| -18 | 81,9 | 62,0 |
| -19 | 83,4 | 62,9 |
| -20 | 84,9 | 63,8 |
| -21 | 86,3 | 64,7 |
| -22 | 87,8 | 65,6 |
| -23 | 89,2 | 66,6 |
| -24 | 90,7 | 67,4 |
| -25 | 92,1 | 68,3 |
| -26 | 93,6 | 69,2 |
| -27 | 95,0 | 70,0 |

- Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.

  - Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение  тепловой нагрузки из зон с дефицитом  располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Лазаревское не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения города, новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

6.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения  перспективных приростов тепловой  нагрузки во вновь осваиваемых районах  поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

6.3.  Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что новое строительство тепловых сетей не планируется, реконструкция тепловых сетей  не предусмотрена.

- Перспективные топливные балансы.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива представлены в Таблице 7.1.

Таблица 7.1. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах, м³ | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная поселка Лазарево | Газ |  | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная с. Карамышево | Газ |  | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Итого: | 3 185 000,76 |

- Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

В настоящее время рассчитать величину необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии не представляется возможным, так как Генеральным планом муниципального образования Лазаревское не предусмотрено изменение схем теплоснабжения поселений.

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате анализа  работы по техническому перевооружению систем теплоснабжения поселений муниципального образования Лазаревское предлагается:

-  Предусмотреть при разработке нового Генерального плана муниципального образования развитие разводящих сетей  существующих источников тепловой энергии с целью предоставления услуг по центральному отоплению и горячему водоснабжению большему количеству потребителей, что приведет к развитию услуг и снижению тарифа.

-  Для увеличения сроков эксплуатации трубопроводов установить на котельных систему химводоочистки.

-  Для уменьшения тепловых потерь и приведения их к нормативным показателям, а также для увеличения сроков эксплуатации трубопроводов рекомендуем осуществить перекладку тепловых сетей с применением современных технологий.

- С целью обеспечения необходимой информацией для теплоэнергетических расчетов тепловых сетей провести полное инструментальное обследование в рамках энергоаудита теплоснабжающей организации.

.

Список источников информации.

  - Генеральный план муниципального образования Лазаревское Щекинского района Тульской области.

  - РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ» от 22.05.2006г.

  - Расчет потребности в тепловой энергии на отопление по МУП "Лазаревское производственное жилищно - коммунальное хозяйство" на 2011 год.

  - Фактический расход газа по котельным МУП "Лазаревское производственное жилищно - коммунальное хозяйство" за 2011 год.

  - Материалы региональной энергетической комиссии Тульской области.